## Slide 1: Jerson Kelman 2014/2015 Extreme climatic event Jaguari reservoir Cantareira System

## Slide 2
Região Metropolitana de São Paulo
Urbanização
acelerada e desordenada
21 MILHÕES de pessoas
19% do PIB brasileiro
Baixa disponibilidade hídrica
2500
M³/ano/
habitante
(recomendado pela ONU)
140
M³/ano/
Habitante
(menor que 500 m³ ONU
= escassez extrema)
Fontes: ONU e IBGE

## Slide 3
Mananciais que atendem a RMSP
ALTO TIETÊ
CANTAREIRA
RIO CLARO
GUARAPIRANGA
RIBEIRÃO DA ESTIVA
RIO GRANDE
(BILLINGS)
SÃO LOURENÇO
ALTO COTIA
BAIXO COTIA
V: 982,07 hm³ (53%) Q: 33 m³/s (45%)
V: 560,31 hm³ (30%) Q: 15 m³/s (20%)
V: 171,19 hm³ (09%) Q: 14 m³/s (19%)
V: 112,18 hm³ (06%) Q: 5,5 m³/s (7%)
V: 14 hm³ (1%) Q: 4 m³/s (5%)
V: 16,50 hm³ (1,%) Q: 1,15 m³/s (2%)

## Slide 6
Plano emergencial de abastecimento
Na hipótese de não conclusão de obras assumidas para 2015, foi elaborado estudo e preparativos para atuação em condições mais restritivas de consumo de água.
Convênio com o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas (CEPAS) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - USP, para diagnóstico de abastecimento emergencial por poços.
Identificadas e mapeadas edificações prioritárias a serem atendidas ininterruptamente.
Realizadas adequações para atender estes imóveis por rede.
Unidade | Pontos priorizados | Prolongamento de rede necessário (km)
Centro | 261 | 28
Norte | 55 | 23
Sul | 44 | 19
Leste | 42 | 14
Oeste | 59 | 7
TOTAL | 461 | 91

## Slide 7: Expansion of connections between production systems allowed water transferring from Guarapiranga to Paulista Ave. region
Before 2014:
3 m³/s of transferring capacity between production systems
Today
8 m³/s of transferring capacity between production systems
Population Served (million):
Productin systems
dec/13
dec/15

## Slide 8
Bombeamento entre sistemas
Aumento da transferência Taquacetuba para represa Guarapiranga.
Ampliação da captação da Represa Biritiba-Mirim e ampliação do recalque do Rio Tietê.
Intervenções no Córrego Guaratuba para incremento de 1,0 m³/s no Sistema Alto Tietê.
Bombeamento de 1,0 m³/s do Rio Guaió para a represa Taiaçupeba.
Bombeamento de 4 m³/s do Rio Grande para a represa Taiaçupeba.
Bombeamento do Rio Pequeno para o Rio Grande.

## Slide 9: Expansions of water treatment stations
Rio Grande Station: + 500 l/s - completed in 3 months’ time (Aug – Oct/14)
RJCS Station: (1st stage)+1 m³/s - completed in 1,5 year time (Jul – Dec/14)
RJCS Station: (2nd stage)+ 1 m³/s - completed in 6 months’ time (Jan –Jul/15)

## Slide 10: 2014/2015 Construction of dozen adduction and distribution structures
Reservation expansion:
24 metallic sectorial reservoirs in operation and 7 in progress (total of 235.000 m³/s reservation plus)

## Slide 11
Gestão de perdas e redução de pressão nas tubulações
1470 VRPs em operação
56% da rede coberta
Monitoramento da Operação por CODs/CEMEO
Contratos de Performance
Chart: hora
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
fev/18 | 23941.8234 | 20647.9857 | 20285.4154 | 27273.347 | 41042.5881 | 48374.762 | 51419.8064 | 56043.5023 | 61502.5898 | 66527.6064 | 69741.2437 | 72685.1135 | 73128.9224 | 69157.892 | 64798.6303 | 63028.4112 | 62273.0865 | 61602.3241 | 61445.063 | 61463.5214 | 59003.4701 | 52114.7678 | 41637.6389 | 29882.7138
fev/13 | 46203 | 42451 | 39943 | 40082 | 42474 | 47596 | 54132 | 61190 | 68108 | 73551 | 76602 | 77254 | 76626 | 73944 | 71777 | 69327 | 68604 | 67199 | 66770 | 65601 | 63637 | 60546 | 56524 | 51442
Fev/13
Mai/14
Redução da pressão noturna

## Slide 12: Solução para o Problema
Estratégia para
enfrentamento
da crise hídrica
Programa Bônus
Transferência de Água entre os Sistemas de Distribuição
Utilização da Reserva Técnica
Diminuição da pressão nas tubulações

## Slide 13: An average of 80% of MRSP population joined the efforts for water consumption reduction

## Slide 14: SPMR Total water production
Chart: vazão produzida em m³/s
| 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583
produção RMSP | 70.95 | 71.42 | 67.43 | 64.18 | 61.42 | 62.56 | 60.99 | 59.79 | 59.87 | 58.11 | 54.88 | 54.86 | 52.34 | 49.96 | 51.34 | 51.6 | 51.53 | 51.58 | 51.89 | 52.16 | 52.16 | 52.7 | 52.41 | 54.76 | 55.61 | 57.5 | 59.38 | 60.49 | 57.82 | 57.35 | 57.99 | 58.13
49,96
REDUCTION OF 21,4 m³/s
Pressure /
Loss reduction
13,1 m³/s
Reduction for
Licensees
1,8 m³/s
Bônus Program
6,5 m³/s

## Slide 15
ETA Guaraú
ETA Bx. Cotia
ETA ABV
ETA Morro Gde
ETA Rio Grande
ETA Rib. Estiva
ETA Taiaçupeba
ETA Casa Grande
Repr. Jaguari
Repr. Biritiba
Repr. Jundiaí
Repr. Ponte Nova
Repr. Atibainha
Repr. Taiaçupeba
Repr. Billings
Repr. Guarapiranga
Repr. Cachoeira do França
Repr. P. Beicht
Repr. Paraitinga
Itatinga-Jundiaí
Itapanhaú-Biritiba
Guaratuba-P. Nova
(concluído)
R. Pequeno-R. Gde
Guaió-Taiaçupeba
Rio Gde-Taiaçupeba
Jaguari-Atibainha
Sist. São Lourenço
Alto Juquiá-Sta Rita
Ampliação p/ 16 m³/s
São Lourenço-Lavras
Existente
Em Execução
Emergencial 2015
Em Desenvolvimento
POSSIBILIDADES DE APORTES PARA A RMSP
Ampliação p/ 5 m³/s
EEAB Taquacetuba
Captação Capivari
ETA Guaraú
ETA Bx. Cotia
ETA ABV
ETA Morro Gde
ETA Rio Grande
ETA Rib. Estiva
ETA Taiaçupeba
ETA Casa Grande
Repr. Jaguari
Repr. Biritiba
Repr. Jundiaí
Repr. Ponte Nova
Repr. Atibainha
Repr. Taiaçupeba
Repr. Billings
Repr. Guarapiranga
Repr. Cachoeira do França
Repr. P. Beicht
Repr. Paraitinga
Itapanhaú-Biritiba
(2,0 - 2,5 m³/s)
Jaguari-Atibainha (5,13 – 8,5 m³/s)
Sist. São Lourenço
(6,4 m³/s)
EEAB Taquacetuba
Segurança hídrica 17/18
Existente
PPP – Sist. São Lourenço
OBRAS ESTRUTURANTES PARA A RMSP (Qmáx = 17,4 m³/s / Qméd = 11,83 m³/s)
Aumento da Segurança Hídrica e da Oferta de Água Tratada para 21 milhões de pessoas
Adutora Jaraguá
Perus Caieiras

## Slide 16
Projeto Tietê – Segunda Etapa – Foco: Rio Pinheiros
SPSL
  Água para 2 milhões de pessoas na região oeste
  (maior taxa de crescimento populacional e menor disponibilidade de água)
  Aumento da segurança hídrica
  Aumento da segurança do abastecimento de água
  (+ integração e + flexibilidade operacional)
Parceria Público-Privada (PPP)
Prazo de Concessão: 25 anos (2 fases)
Fase 1: Obras (4 anos e 4 meses) abr-ago/18 operação assistida
Fase 2: Prestação de Serviços (20 anos e 8 meses)
Capex: R$ 2,21 bilhões (parceiro privado)
1. Sistema Produtor São Lourenço - SPSL
PPP e impacto estratégico na RMSP – em operação assistida

## Slide 17
6,4 m3/s
~82 km/desnível 330 m
(Ø 2100 a 800mm)
2 milhões hab.
6+2 cj Moto Bomba (6 x 600 cv)
4+1 cj Moto Bomba (4 x 9.100 cv)
630 m
960 m
940 m
920 m
923 m
720 m
1. SPSL: esquema geral do sistema

## Slide 18
1. SPSL: Captação
Vista aérea das da captação de água bruta.
Represa Cachoeira do França (Ibiúna), abril/2018.
Cota: 630 m
EEAC: 4 + 1 conjuntos moto-bomba
9.100 cv cada
EEBC: 6 + 2 conjuntos moto-bomba
600 cv cada
Recalque: até 6,4 m3/s
SE: 35 MVA
RHOs
EEAC
Poço de Sucção
Desarenador
EEBC
Subestação

## Slide 19
adutora de água bruta
 2.100 mm, L = 49,3 km
chaminé de equilíbrio
 12 m e H = 21 m
SPSL| Adutora de Água Bruta e Chaminé de Equilíbrio nº 1

## Slide 20
Vista aérea das obras da Estação de Tratamento de Água (Vargem Grande Paulista).
ETA de processo convencional
Capacidade: 6,4 m3/s
1. SPSL: ETA Vargem Grande
Bloco Hidrálico: 12 floculadores, 12 decantadores e 16 filtros (em 2 alas)
RAT: 2 x 10.000 m3
EEAT: 2 elevatórias (5 x 1.080 cv + 2 x 420 cv)

## Slide 21
1. SPSL: RCABs
RCAB:
Altura: 24 m
Diâmetro: 46 m
Volume: 25.000 m3
Reservatórios de Compensação de Água Bruta, abril/2018.

## Slide 22
Sabesp
2. Interligação Jaguari – Atibainha

## Slide 23
Estação Elevatória
Adutora
Túnel
Elevatória: vazão média = 5,13 m³/s / máx = 8,5 m³/s (6 grupos de 5.000 cv)
Adutora: diâm. = 2,2 m e ext. = 13,2 km
Túnel: H = 5 m, L = 4 m e ext.= 6,1 km (0,3 km de túnel de serviço)
2. Interligação Jaguari - Atibainha
foco: aumento da segurança hídrica do Sistema Cantareira (9 milhões pessoas)
investimento: R$ 555 milhões
RDC – Integrado, BNDES
Jaguari
Atibainha
19 km

## Slide 24
ADUTORA EM VALA
Diâmetro: 2.200 mm
Extensão: 13,2 km
Dispositivos de proteção anti-golpe
TÚNEL
Seção: base 4 m / altura 5 m
Extensão: 6,1 km
Túnel intermediário de acesso : 0,3 km
JAGUARI
ATIBAINHA
ELEVATÓRIA ¨6 x 5.000 cv S/E ELÉTRICA
ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO
EMBOQUE TÚNEL
DESEMBOQUE TÚNEL
ESTRUTURA DE DESCARGA E
CAPTAÇÃO (volta)
2. Interligação Jaguari – Atibainha
visão geral: adutora, túnel e estruturas
TÚNEL DE SERVIÇO (INTERMEDIÁRIO)

## Slide 25
2. Interligação Jaguari – Atibainha
elevatória, S/E, ponte de acesso/suporte da tubulação e anti-golpe
energia elétrica: 30.000 cv
protecão anti-golpe
ELEVATÓRIA
6 grupos motobombas de 5.000 cv cada
Qméd.: 5,13 m³/s
Qmáx.: 8,5 m³/s
AMT: 215 mca
Potência: 30.000 cv

## Slide 26
JAGUARI
2. Interligação Jaguari – Atibainha
adutora
linha de transmissão
(determinante para a escolha da captação)
D = 2,2 m / ext. = 13,2 km,

## Slide 27
JAGUARI
2. Interligação Jaguari – Atibainha
túnel concluído – set/17
linha de transmissão
(determinante para a escolha da captação)
H = 5 m e L = 4 m, ext. = 6,1 km, em 1 ano e 7 meses

## Slide 28
2. Interligação Jaguari – Atibainha
elevatória Atibainha - Jaguari, chegada da água na represa Jaguari (volta)